## Лист1
	Утверждаю :
	Директор - главный врач
	Санаторий «Родник»
	Луценко Н.Б.
	"7" Апреля 2026 г.

	План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 котельной
	ЛПУП "САНАТОРИЙ РОДНИК"
№	Наименование мероприятия	Подтверждающий документ	Ответственные лица	Срок выполнения
1	Технический осмотр всего инженерного, тепломеханического и электротехнического оборудования. Проверка на функционирование насосного оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП).	Акт	Нач.котельной	12.05.26
2	Выявление и устранение неисправностей и недостатков при осмотрах и проверках на функционирование. При необходимости замена неисправного оборудования, приборов на исправные из ремонтного фонда (или новые).	Акт	Нач.котельной	До / 31.08.26
3	Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием, приборами измерения и контроля, при необходимости принять меры по доукомплектации.	Перечень	Нач.котельной	До / 31.07.2026
4	Проверка технического состояния пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла; состояния изоляции невидимых проводов и кабелей.	Акт	Нач.котельной	16.06.26
5	Осмотр состояния магнитных пускателей, контакторов и другого электротехнического оборудования. Протяжка всех электрических соединений. Проверка на срабатывание.	Акт	Нач.котельной	16.06.26
6	Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металлического блеска, затяжка болтовых соединений и смазка консистентной смазкой.	Акт	Нач.котельной	25.06.26
7	Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и освещения помещения ИТП.	Акт	Нач.котельной	10.06.26
8	Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах и теплообменниках.	Акт гидравлических испытаний	Нач.котельной	05.05.26
9	Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем управления насосным оборудованием, а так же систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение.	Акт испытаний	Нач.котельной	20.09.26
10	Проверка на работоспособность узла подпитки системы отопления.	Акт испытаний	Нач.котельной	20.09.26
11	Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение. Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров.	Акт поверки ЦСМ	Нач.котельной	09.06.26
12	Проверка и восстановление тепловой изоляции трубопроводов и корпусов арматуры, подкраска оборудования, трубопроводов. Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек, трубопроводов и запорной арматуры.	Запись в паспорт ТС	Нач.котельной	До 31.09.2026
13	Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей.	Согласно ППР	Нач.котельной	До 31.09.2026
14	Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом.	Согласно ППР	Нач.котельной	До 31.09.2026
15	Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка открытых металлических поверхностей и штоков.	Согласно ППР	Нач.котельной	До 31.09.2026
16	Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов.	Согласно ППР	Нач.котельной	До 28.08.2026
17	Прочистка фильтров, промывка и очистка грязевиков, промывка и очистка разборных обратных клапанов с проверкой функционирования.	Согласно ППР	Нач.котельной	До / 20.07.2026
18	Мероприятия по устранению недостатков в теплоснабжении, выявленных по результатам прошедшего отопительного сезона на тепловом пункте.	Согласно ППР	Нач.котельной	До 31.09.2026
19	Запись в оперативном журнале о выполнении всех операций сезонного технического обслуживания и готовности теплового пункта к новому отопительному сезону.		Нач.котельной
20	Сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта с оформлением акта с полным перечнем всех видов выполненных работ	Документы согласно перечню	Нач.котельной	31.09.2026
21	Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и пр.		Нач.котельной
22	Проверка насосного оборудования на соответствие тех-характеристик.	Паспорт насоса запись	Нач.котельной	24.07.26
23	Проверка правильности регулировки при пуске отопления присоединенных внутренних систем тепловодоснабжения и обеспечения параметров работы инженерных систем.	Акт испытаний	Нач.котельной	15.09.26
24	Выполнение текущего ремонта котлов	Запись в паспорт котла	Нач.котельной	До 15,09,2026
25	Проведение экспертизы промышленной безопасности котельного оборудования здания котельной и газовых сетей	Заключение экспертизы промышленной безопасности	Нач.котельной	до.05.08.2026
26	Подготовка оборудования хим-водоочистки котельной.	Запись в журнал хво	Нач.котельной	До15.09.2026
27	Обеспечение и проверка оборудования связи и оповещения котельной	Акт	Нач.котельной	До15.09.2026
28	Разработка и утверждение температурных графиков.	график	Нач.котельной	До15.09.2026
29	Гидравлические испытания Тепловой сети	Акт	Нач.котельной	До 15.05.2026
30	Выполнение наладки тепловых сетей согласно (пункт 2 часть 4 статьи 20 Закон о теплоснабжении).	Документы согласно перечню.	Нач.котельной	До 3101.09.26
31	Организация коммерческого учета	Акт	Нач.котельной	До 3101.09.26
32	Получить паспорт готовности к отопительному периоду 2025/2026		Нач.котельной	До 01.10.2026

		Начальник котельной
		Ветошкин В.В.